

中国节能产品认证技术要求
CSC/T 32.2—2005


便器冲洗阀节水产品认证技术要求

第2部分：非接触式便器冲洗阀
2005-04-01发布
2005-04-01实施

中标认证中心    发布
前  言
本技术要求2005年4月1日的首次制定。

本技术要求是根据CJ 164-2002《节水型生活用水器具》对便器冲洗阀的强制性要求，以及GB/T  6952《卫生陶瓷》(报批稿)中对节水小便器的要求，参考GB/T 18870-2002《节水型产品技术条件与管理通则》、CJ/T 194-2004《非接触式给水器具》、JC/T 931-2003《机械式便器冲洗阀》等标准，确定节水型非接触便器冲洗阀产品与节水性能有关的技术指标，并对指标的检测方法进行了规定。同时，根据目前节水便器冲洗阀产品技术发展情况，参考JIS B 2061:2004《给水拴》，增加了定量冲水性能要求（可选项）。

本技术要求及其中任何部分未经中标认证中心许可不得复制。

本技术要求由中标认证中心负责修订。对本技术要求的意见可以发至中标认证中心，地址是中国·北京·海淀区知春路4号 100088。意见将提交相关专业委员会讨论。

本技术要求作为评价节水产品的基准，未通过中标认证中心认证不得明示符合此技术要求。

本技术要求所有权归中标认证中心所有。

本技术要求由中标认证中心（CSC）提出并归口。
    本技术要求起草单位：中标认证中心 

    本技术要求主要起草人：岳宗文 邵争辉 张荣静 吴珊
便器冲洗阀节水产品认证技术要求

第2部分：非接触式便器冲洗阀

1  范围   

本技术要求规定了节水型非接触式便器冲洗阀产品技术要求、检验方法、检验规则。

本技术要求所规定的产品适用于安装在卫生间、公共厕所等场所的供水管路上。

2  定义       

2.1  便器冲洗阀

阀的一种形式、通过阀的控制，实现冲洗便器功能的冲水装置。

2.2  非接触式便器冲洗阀

    利用红外线 、热释电、微波、超声波以及其它媒介做传感器，不需直接接触既可运行的便器冲洗阀。

2.3 冲水周期

便器冲洗阀完成一个冲洗过程，从其进水阀打开的瞬间至完全关闭的瞬间所经历的时间。

2.4 节水型便器冲洗阀

在一次冲水周期中，用于大便冲洗水量不大于8L，用于小便冲洗水量不大于3L。   
3 技术要求
3.1  冲洗水量   

3.1.1 大便器

每次冲洗周期用水量≤8L,且各段冲洗水量符合产品明示要求。

3.1.2 小便器

每次冲洗周期用水量≤3L,且各段冲洗水量符合产品明示要求。

3.2 最大瞬时流量

3.2.1 大便器冲洗阀最大瞬时流量≥1.2 L/s。

3.2.2 小便器冲洗阀最大瞬时流量≥0.25 L/s。

3.3  强度要求

    按4.3进行试验，阀体应无损坏、变形、渗漏等异常现象。

3.4  密封性能

    按4.4进行试验，密封部位应无渗漏。

3.5 防虹吸性能（仅适用于大便冲洗阀）

按4.5进行试验，出水口水位上升应符合下表的规定。

	防虹吸结构的空气吸入面到水面的垂直距离
	试验时垂直距离
	允许水位上升

	（40～100）mm
	40 mm
	≤20 mm

	≥100 mm
	100 mm
	≤50 mm


3.6 水冲击限度性能

水的冲击值≤1.5MPa。

3.7 使用寿命

    进行1.5×105次寿命试验后，符合3.3、3.4的规定。

3.8  抗干扰性能

3.8.1多台整机同时通电工作，不得有误动作。

3.8.2不得受常用电器的干扰产生误动作。

3.9 断电保护

采用电磁阀的产品，断电状态下应自动关闭；采用微功耗（脉冲式）电磁阀的产品，电源耗尽时应自动关闭。

3.10 附加性能——定量冲水性能

∣
[image: image1.wmf]设定冲水水量

实际冲水水量

设定冲水水量

-

∣≤0.2

4   检验方法

4.1  冲洗水量 

样品按使用说明书和图1要求安装在测试设备上，在以下条件测量一个冲洗周期的用水量。连续测试3次，结果取平均值。

a) 给水管直径与样品进水口直径相同。

b) 按样品状态进行测试，或按产品说明书调至指定水量进行测试。

c) 进水压力调至到（0.1±0.01）MPa。产品明示最低适用压力值＞0.1MPa时，按最低适用压力值测试。
图1  冲洗性能试验装置示例
4.2 最大瞬时流量

   样品按使用说明书和图1要求安装在测试设备上，试验条件同4.1，测定最大瞬时流量。连续测试3次，结果取平均值。
4.3 强度要求

样品及附件按使用说明书要求安装在测试设备上，进水口水压逐步调至0.9MPa，持续30s，检查阀体及各连接处有无变形、无渗漏。

4.4 密封性能

样品按使用说明书要求安装在测试设备上，进水口水压调至0.05MPa，然后开启电源，使样品工作一个周期，观察30s，检查样品出水口有无渗漏，重复三次；水压调至0.6MPa，重复上述试验，检查出水口有无渗漏。
4.5 防虹吸性能

样品及附件按使用说明书和图2要求安装的测试设备上，调节防虹吸结构的空气吸入面到水面的垂直距离（A）至规定距离，观察透明管水位上升高度（B），并按下述条件试验：

a) 透明管直径与大便器冲洗阀出水口直径相同从进水口缓慢增压至-（0.054±0.001） MPa，稳压30s；然后将压力缓慢降到大气压。重复操作两次。

b) 迅速增压至-（0.054±0.001）MPa，稳压5s，然后在5s内降到大气压。重复操作两次。

                           真空计                  最大900mm
   真空装置                                             试验样品

                       阀门                            （A）

                      上升水位（B）


                               透明管


图2  防虹吸性能试验装置示例
4.6  水冲击限度性能

样品及附件按使用说明书和图3要求安装在测试设备上，开启冲洗阀，调节水压至0.15MPa或流速至2m/s。观察并记录样品自动关闭时的压力计冲击值，此值不包括出水时的水压。

4.7 使用寿命

样品安装在寿命试验设备上，接通电源、水源，按下述条件：进行1.5×105次寿命试验后，检查是否符合3.3、3.4的规定。

                    阀门                      压力计                  试验样品

          压力源


                                                              

图3  水冲击限度性能试验装置示例

a) 样品在关闭状态下，水压应为（0.2±0.01）MPa。

b) 试验用水为常温水。
c) 每次间隔时间为（3±1）s。
d) 一个使用周期为一次。
4.8  抗干扰性能

4.8.1三台同型号整机按以下要求的距离安装，开机工作,观察彼此是否产生干扰发生误动作。

a) 小便冲洗阀相邻二机最小间隔距离50cm。
b) 大便冲洗阀相邻二机最小间隔距离80cm。
4.8.2交流供电的样品，在同一个电源插座中并接入1000W电吹风和40W电子镇流日光灯；直流供电的样品在距离2米处接通1000W电吹风和40W电子镇流日光灯。使样品工作（出水），开、关电器三次，观察样品是否发生误动作。 

4.9 断电保护

采用电磁阀的样品，接通电源、水源，使给水器出水，关断电源，应自动关闭；采用微功耗（脉冲式）电磁阀的样品，用可调电源替换电池组，使样品正常工作，逐渐下调电源电压至最小，此过程中，观察样品是否自动关闭。

4.10 附加性能

样品及附件按使用说明书和图1要求安装在测试设备上，试验条件同4.1a)、c），冲洗水量按最高值的50%设定，测量一个冲洗周期的用水量。连续测试3次，结果取平均值。
5   检验规则

5.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

5.2  出厂检验

出厂检验的项目包括3.1、3.3、3.4、3.8、3.9、3.10。

5.2.1出厂检验项目中的3.3、3.4、3.10为逐个检验项目。

5.2.2出厂检验项目中的3.1、3.8、3.9为抽样检验项目。

5.2.3 判定原则    
	检验项目
	章条
	判定规则

	冲洗水量
	3.1
	n≥3,Ac=0

	抗干扰性能
	3.8
	n≥3,Ac=0

	断电保护
	3.9
	n≥3,Ac=0


7.1 型式检验

5.3.1  检验项目

     型式检验包括本标准第3章的全部项目。

5.3.2  样品

在企业生产线末端、企业成品库房、企业销售中转库房或市场进行随机抽样，每一型号抽取3套产品，成品库房抽样基数不应少于30套。

5.3.3  判定原则

	检验项目
	章条
	判定规则

	冲洗水量
	3.1
	n=3,Ac=0

	最大瞬时流量
	3.2
	n=3,Ac=0

	强度要求
	3.3
	n=3,Ac=0

	密封性能
	3.4
	n=3,Ac=0

	防虹吸性能
	3.5
	n=1,Ac=0

	水冲击限度性能
	3.6
	n=1,Ac=0

	使用寿命
	3.7
	n=1,Ac=0

	抗干扰性能
	3.8
	n=3,Ac=0

	断电保护
	3.9
	n=3,Ac=0

	定量冲水性能
	3.10
	n=3,Ac=0


6 标志、包装、运输和贮存

6.1  产品上应有明显清晰、不易涂改的注册商标和型号，并附有合格证和安装、使用、维护说明书。

6.2  产品单件包装应标明生产厂名、生产厂址、产品名称、产品型号、注册商标、标记、和节水认证标志及证书编号。

6.3  产品说明书应至少包括附件清单、产品外形尺寸、出入口连接尺寸、产品适用压力范围、控制距离等参数。

压力源





流量计





压力计





试验样品





最大1m





给水管





10m





1m








PAGE  

_1166967268.unknown

